## 一车间待保温工程量
一车间待保温工程量
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 材料 | 厚度 | 容重 | 外皮 | 外径 | 外表温度 | 最冷月环境温度 | 理论厚度
自来水管 | DN25 | 170.5 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 32 | 20 | -5 | 13
自来水管弯头 | DN25 | 37 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 32 | 20 | -5 | 13
自来水管阀门 | DN25 | 3 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 32 | 20 | -5 | 13
自来水管法兰 | DN25 | 11 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 32 | 20 | -5 | 13
蒸汽管 | DN25 | 15.8 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 32 | 180 | -5 | 42
蒸汽管弯头 | DN25 | 5 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 32 | 180 | -5 | 42
E2110换热器封头 | Φ600mm | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 600 | 105 | -5 | 43
E2110出口 | DN50 | 1.8 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 105 | -5 | 43
E2110出口弯头 | DN50 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 105 | -5 | 33
E2110出口阀门 | DN50 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 105 | -5 | 33
E2110出口 | DN65 | 0.2 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 105 | -5 | 34
E2110出口弯头 | DN65 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 105 | -5 | 34
E2110出口法兰 | DN65 | 2 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 105 | -5 | 34
E4101出口法兰 | DN200 | 2 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 219 | 110 | -5 | 42
E4110出口法兰 | DN150 | 2 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 159 | 110 | -5 | 40
E4114出口阀门 | DN65 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 110 | -5 | 36
E4114出口法兰 | DN65 | 2 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 110 | -5 | 36
E4114出口弯头 | DN65 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 110 | -5 | 36
T4102法兰 | Φ1500mm | 1 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 1500 | 110 | -5 | 47
V2110旁（蒸汽流量计） | DN100 | 1.9 | m |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 0.45铝皮 | 108 | 180 | -5 | 53
V2110阀门 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 0.45铝皮 | 108 | 180 | -5 | 53
V2110出料拆除 | DN65 | 10.2 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 75 | -5 | 30
V2110出料新增 | DN65 | 10.2 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 75 | -5 | 30
V2110出料弯头 | DN65 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 75 | -5 | 30
V2110分酸新增 | DN65 | 10.2 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 75 | -5 | 30
V2110分酸拆除 | DN65 | 10.2 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 75 | -5 | 30
V2110分酸弯头 | DN65 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 75 | -5 | 30
E5308出口 | DN50 | 9.6 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 80 | -5 | 30
E5308出口弯头 | DN50 | 5 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 80 | -5 | 30
16塔热水补水管 | DN32 | 45.6 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 38 | 100 | -5 | 33
16塔热水补水管弯头 | DN32 | 12 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 38 | 100 | -5 | 33
16塔热水补水管法兰 | DN32 | 5 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 38 | 100 | -5 | 33
18塔热水补水管 | DN32 | 19.1 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 38 | 100 | -5 | 33
18塔热水补水管弯头 | DN32 | 6 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 38 | 100 | -5 | 33
一车间原料去二车间原料管修补 | DN50 | 6 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 100 | -5 | 37
一车间原料去二车间原料管法兰 | DN50 | 3 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 100 | -5 | 37
一车间原料去二车间原料管阀门 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 100 | -5 | 37
16/18塔托盘阀门壳 | DN80 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 0.45铝皮 | 89 | 280 | -5 | 62
16/18塔托盘阀门壳 | DN65 | 12 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 280 | -5 | 60
V3108进料管 | DN65 | 6.1 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 70 | -5 | 28
V3108进料管法兰 | DN65 | 2 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 70 | -5 | 28
V3108进料管弯头 | DN65 | 4 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 76 | 70 | -5 | 28
T6101排液阀门 | DN100 | 3 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 108 | 100 | -5 | 42
T6101排液法兰 | DN100 | 1 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 108 | 100 | -5 | 42
自来水管 | DN50 | 23.7 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 20 | -5 | 12
自来水管弯头 | DN50 | 5 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 20 | -5 | 12
自来水管阀门 | DN50 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 20 | -5 | 12
热水去循环水池管 | DN40 | 107.7 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 45 | 100 | -5 | 34
热水去循环水池管弯头 | DN40 | 26 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 45 | 100 | -5 | 34
热水去循环水池管 | DN50 | 3.3 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 65 | 100 | -5 | 37
热水去循环水池管弯头 | DN50 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 65 | 100 | -5 | 37
热水去循环水池管阀门 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 65 | 100 | -5 | 37

## 二车间待保温工程量
二车间待保温工程量
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 材料 | 厚度 | 容重 | 厚度 | 外皮 | 外径 | 外表温度 | 最冷月环境温度 | 理论厚度
1507蒸汽管 | DN25 | 2.7 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 32 | 180 | -5 | 42
1507蒸汽管 | DN15 | 7 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 18 | 180 | -5 | 36
1507出料管 | DN32+DN15（伴热） | 130.4 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 56 | 60 | -5 | 24
1507出料管法兰 | DN32+DN15（伴热） | 2 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 56 | 60 | -5 | 24
1507出料管阀门 | DN32+DN15（伴热） | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 56 | 60 | -5 | 24
1507出料管弯头 | DN32+DN15（伴热） | 7 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 56 | 60 | -5 | 24
1075出料管 | DN50+DN15（伴热） | 234.5 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 75 | 80 | -5 | 32
1075出料管法兰 | DN50+DN15（伴热） | 18 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 75 | 80 | -5 | 32
1075出料管阀门 | DN50+DN15（伴热） | 3 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 75 | 80 | -5 | 32
1075出料管弯头 | DN50+DN15（伴热） | 30 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 75 | 80 | -5 | 32
1020出料管 | DN80 | 148 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 89 | 50 | -5 | 33
1020出料管法兰 | DN80 | 8 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 89 | 50 | -5 | 33
1020出料管阀门 | DN80 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 89 | 50 | -5 | 33
1020出料管弯头 | DN80 | 23 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 89 | 50 | -5 | 33
自来水管 | DN50 | 39.8 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 20 | -5 | 15
自来水管阀门 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 20 | -5 | 15
自来水管弯头 | DN50 | 9 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 20 | -5 | 15
自来水管法兰 | DN50 | 2 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 20 | -5 | 15
自来水管 | DN25 | 13.1 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 32 | 20 | -5 | 15
自来水管弯头 | DN25 | 4 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 32 | 20 | -5 | 15
脱醇去一车间 | DN50 | 57.3 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 115 | -5 | 36
脱醇去一车间阀门 | DN50 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 115 | -5 | 36
脱醇去一车间弯头 | DN50 | 7 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 115 | -5 | 36
脱醇去一车间法兰 | DN50 | 5 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 115 | -5 | 36
脱醇出料 | DN50 | 3 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 115 | -5 | 36
脱醇出料阀门 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 115 | -5 | 36
P5501A泵进口阀门 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 100 | 0.45铝皮 | 108 | 250 | -5 | 63
P5501A泵进口法兰 | DN100 | 1 | 对 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 100 | 0.45铝皮 | 108 | 250 | -5 | 63
P5501A泵出口阀门 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 100 | 0.45铝皮 | 108 | 250 | -5 | 63
P5501A泵出口阀门 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 100 | 0.45铝皮 | 57 | 250 | -5 | 55
P5401B进口法兰 | DN150 | 1 | 对 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 100 | 0.45铝皮 | 159 | 250 | -5 | 67
原料过滤机进口阀门 | DN65 | 3 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 76 | 110 | -5 | 36
二车间待保温工程量 名称: 原料过滤机设备（海泡石）; 二车间待保温工程量 数量: 1; 二车间待保温工程量 单位: 个; 二车间待保温工程量 材料: 海泡石 |  | 110 | -5
E8101封头 | Φ800 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 800 | 110 | -5 | 46
二车间待保温工程量 名称: V8104B封头（修补）; 二车间待保温工程量 材料: 岩棉; 二车间待保温工程量 厚度: 50; 二车间待保温工程量 容重: 60-100; 二车间待保温工程量 外皮: 0.45铝皮 |  | 115 | -5
二车间待保温工程量 名称: T8201上下封头修补; 二车间待保温工程量 材料: 岩棉; 二车间待保温工程量 厚度: 50; 二车间待保温工程量 容重: 60-100; 二车间待保温工程量 外皮: 0.45铝皮 |  | 115 | -5
T8201法兰 | DN300 | 1 | 对 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 325 | 115 | -5 | 46
T8201人孔 |  | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 |  | 0.45铝皮 |  | 115 | -5
T5401人孔 |  | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 |  | 0.45铝皮 |  | 220 | -5
进塔管 | DN50 | 1.5 | m |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 50 | 0.45铝皮 | 57 | 180 | -5 | 47
进料阀门 | DN80 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 100 | 60-100 | 100 | 0.45铝皮 | 89 | 180 | -5 | 51

## 三车间待保冷工程量
三车间待保冷工程量
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 材料 | 厚度 | 容重 | 外皮 | 外径 | 外表温度 | 最冷/热月环境温度 | 理论厚度
冷冻水泵头 |  | 3 | 台 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 |  | -10 | 35
2号釜冷冻水管法兰 | DN32 | 2 | 对 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 38 | -10 | 35 | 37
P510出口法兰 | DN125 | 1 | 对 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 133 | -10 | 35 | 46
P515出口法兰 | DN125 | 1 | 对 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 133 | -10 | 35 | 46
P515出口大小头 | DN125 | 1 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 133 | -10 | 35 | 46
P515出口阀门 | DN50 | 2 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 57 | -10 | 35 | 40
P515出口阀门 | DN80 | 2 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 89 | -10 | 35 | 43
P515出口 | DN25 | 1 | m |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 32 | -10 | 35 | 36
P515出口阀门 | DN25 | 3 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 32 | -10 | 35 | 36
P515出口弯头 | DN25 | 2 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 32 | -10 | 35 | 36
P515进口阀门 | DN125 | 1 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 133 | -10 | 35 | 46
p514进口阀门 | DN65 | 1 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 76 | -10 | 35 | 42
p514出口阀门 | DN50 | 2 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 57 | -10 | 35 | 40
p511进口阀门 | DN65 | 1 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 76 | -10 | 35 | 42
p511出口阀门 | DN80 | 5 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 89 | -10 | 35 | 43
p511出口阀门 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 橡塑（华美B1级） | 50 | 40-60 | 0.45铝皮 | 108 | -10 | 35 | 44
吹扫罐蒸汽阀组阀门 | DN32 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 38 | 180 | -5 | 43
吹扫罐蒸汽阀组阀门 | DN40 | 2 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 45 | 180 | -5 | 45
化料池蒸汽阀组阀门 | DN50 | 4 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 57 | 180 | -5 | 47
化料池蒸汽阀组阀门 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 32 | 180 | -5 | 42

## 罐区待保温罐体工程量
罐区待保温罐体工程量
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 材料 | 厚度 | 容重 | 外皮 | 外径 | 外表温度 | 最冷月环境温度 | 理论厚度
805#罐 | 周长32.36m*高14m | 453.04 | ㎡ |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 10300 | 20 | -5 | 17
805#罐封头 |  | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 10300 | 20 | -5 | 17
901#罐 | 周长28.88m*高15.5m | 447.64 | ㎡ |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 9200 | 20 | -5 | 17
901#罐封头 |  | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 9200 | 20 | -5 | 17
904#罐 | 周长28.88m*高15.5m | 447.64 | ㎡ |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 9200 | 20 | -5 | 17
904#罐封头 |  | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 9200 | 20 | -5 | 17
905#罐 | 周长28.88m*高15.5m | 447.64 | ㎡ |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 9200 | 20 | -5 | 17
905#罐封头 |  | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 9200 | 20 | -5 | 17
803#罐 | 周长56.54m*高15.5m | 876.37 | ㎡ |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 18000 | 20 | -5 | 16
803#罐封头 |  | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 18000 | 20 | -5 | 16
813#罐 | 周长20.41m*高9m | 183.69 | ㎡ |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 6500 | 20 | -5 | 17
813#罐封头 |  | 1 | 个 |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铁皮 | 6500 | 20 | -5 | 17

## 罐区收发货待保温工程量
罐区收发货待保温工程量
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价 | 合价 | 材料 | 厚度 | 容重 | 外皮 | 外径 | 外表温度 | 最冷月环境温度 | 理论厚度
808、807罐通1#发货平台料管 | DN65+DN15(伴热） | 1 | m |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 94 | 50 | -5 | 33
806、807、808、903、907去1#发货平台料管 | DN100+DN15(伴热） | 67.7 | m |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806、807、808、903、907去1#发货平台料管法兰 | DN100+DN15(伴热） | 4 | 对 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806、807、808、903、907去1#发货平台料管弯头 | DN100+DN15(伴热） | 8 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806、807、808、903、907去1#发货平台料管三通 | DN100+DN15(伴热） | 1 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
807罐料管 | DN100+DN15(伴热） | 14 | m |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
807罐料管法兰 | DN100+DN15(伴热） | 3 | 对 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
807罐料管弯头 | DN100+DN15(伴热） | 6 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
807罐料管阀门 | DN100+DN15(伴热） | 2 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
807罐料管法兰 | DN80+DN15(伴热） | 1 | 对 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 107 | 50 | -5 | 34
807罐料管阀门 | DN80+DN15(伴热） | 1 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 107 | 50 | -5 | 34
806罐料管 | DN100+DN15(伴热） | 17 | m |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806罐料管法兰 | DN100+DN15(伴热） | 2 | 对 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806罐料管弯头 | DN100+DN15(伴热） | 3 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806罐料管阀门 | DN100+DN15(伴热） | 2 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806、807、808、903、907去1#发货平台料管法兰 | DN100+DN15(伴热） | 5 | 对 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806、807、808、903、907去1#发货平台料管弯头 | DN100+DN15(伴热） | 7 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806、807、808、903、907去1#发货平台料管阀门 | DN100+DN15(伴热） | 1 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
806、807、808、903、907去1#发货平台料管三通 | DN100+DN15(伴热） | 1 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
907料管 | DN100+DN15(伴热） | 25 | m |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
907料管法兰 | DN100+DN15(伴热） | 4 | 对 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
907料管弯头 | DN100+DN15(伴热） | 5 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
907料管阀门 | DN100+DN15(伴热） | 2 | 个 |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 126 | 50 | -5 | 34
去V810物料管 | DN50+DN15(伴热） | 1 | m |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 75 | 50 | -5 | 32
805蒸汽进口 | DN50+DN15(伴热） | 8 | m |  |  |  | 岩棉 | 50 | 60-100 | 0.45铝皮 | 75 | 50 | -5 | 32