## 压力
备注 | 类别 | 序号 | 工段/部门 | 位号 | 新位号 | 仪表名称 | 测点 | 介质 | 设计温度/℃ | 实际工作压力 | 是否配置冷凝圈 | 量程/Mpa/kpa | 过程连接形式及尺寸 | 法兰标准及压力等级 | 接液材质 | 毛细管长度/m | 安装支架 | 精度要求/%/pa | 防爆/防护等级 | 电气接口 | 供电电压 | 接线制 | 信号传输 | 现场显示 | 数量/个/台 | 生产厂家 | 备注
| B | 1 | 11a | PI2117 | PICA2117 | 隔膜压力变送器 | 一号线2号釜转料泵出口压力1 | 油脂，酸 | 110 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 2 | 11a | PI2118 | PICA2118 | 隔膜压力变送器 | 一号线1号釜转料泵出口压力1 | 油脂，酸 | 105 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 3 | 11a | PI2121 | PICA2121 | 隔膜压力变送器 | 一号线4号釜转料泵出口压力1 | 油脂，酸 | 80 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 4 | 11a | PI2126 | PICA2126 | 隔膜压力变送器 | 一号线3号釜转料泵出口压力1 | 油脂，酸 | 115 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 5 | 11a | PI2214 | PICA2214 | 隔膜压力变送器 | 一号线2号釜转料泵出口压力2 | 油脂，酸 | 110 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 6 | 11a | PI2216 | PICA2216 | 隔膜压力变送器 | 一号线1号釜转料泵出口压力2 | 油脂，酸 | 105 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 7 | 11a | PI2219 | PICA2219 | 隔膜压力变送器 | 一号线4号釜转料泵出口压力2 | 油脂，酸 | 80 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 8 | 11a | PI2222 | PICA2222 | 隔膜压力变送器 | 一号线3号釜转料泵出口压力2 | 油脂，酸 | 115 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 9 | 11a | PI6101 |  | 压力变送器 | V6101罐压力 | 甲醇 | 30 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 10 | 11a | PI6201 |  | 压力变送器 | V6201罐压力 | 甲醇 | 30 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 11 | 11a | PI7105 |  | 压力变送器 | T-7101加热蒸汽压力 | 蒸汽 | 150 | 0.3mpa | 是 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 12 | 11a | PI7107 |  | 隔膜压力变送器 | P7106泵口压力 | 油脂，酸 | 50 | 0.2mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 13 | 11a | PIA2107 |  | 绝压变送器 | 冷却釜R-2104压力 | 甲醇，油脂，酸 | 100 | 40kpa | 否 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 14 | 11a | PIA2109 |  | 压力变送器 | 甲醇加热器出口压力 | 甲醇 | 90 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 15 | 11a | PIA2111 |  | 压力变送器 | 分酸罐V-2106压力 | 油脂，酸 | 80 | 1kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 16 | 11a | PIA2112 |  | 压力变送器 | 分酸罐V-2107压力 | 油脂，酸 | 80 | 1kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 17 | 11a | PIA2127 |  | 压力变送器 | 甲醇缓冲槽V-2102压力 | 甲醇 | 常温 | 1kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 18 | 11a | PIA2207 |  | 绝压变送器 | 冷却釜R-2204压力 | 甲醇，油脂，酸 | 100 | 40kpa | 否 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 19 | 11a | PIA2209 |  | 压力变送器 | 甲醇加热器出口压力 | 甲醇 | 90 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 20 | 11a | PIA3101 |  | 压力变送器 | 酯交换加热器E-3101蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 21 | 11a | PIA3102 |  | 压力变送器 | 酯交换加热器E-3102蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 22 | 11a | PIA3119 |  | 压力变送器 | V3102罐压力 | 甲醇 | 35 | 1kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 23 | 11a | PIA3120 |  | 压力变送器 | V3104罐压力 | 甲醇 | 35 | 1kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 24 | 11a | PIA4101 |  | 压力变送器 | 脱醇加热器E-4101蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 25 | 11a | PIA4102 |  | 绝压变送器 | 脱醇塔T-4101顶部压力 | 甲醇 | 100 | 40kpa | 否 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 26 | 11a | PIA4103 |  | 压力变送器 | 脱醇塔T-4101塔釜蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 27 | 11a | PIA6101 |  | 压力变送器 | 甲醇塔T-6101顶部压力 | 甲醇 | 100 | 3kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 28 | 11a | PIA6102 |  | 压力变送器 | 甲醇塔T-6101中部压力 | 甲醇 | 100 | 3kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 29 | 11a | PIA6103 |  | 压力变送器 | 甲醇塔T-6101底部压力 | 甲醇水 | 100 | 3kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 30 | 11a | PIA6105 |  | 压力变送器 | 甲醇塔釜R-6101蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 31 | 11a | PIA6201 |  | 压力变送器 | 甲醇塔T-6201顶部压力 | 甲醇 | 100 | 3kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 32 | 11a | PIA6202 |  | 压力变送器 | 甲醇塔T-6201中部压力 | 甲醇 | 100 | 3kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 33 | 11a | PIA6203 |  | 压力变送器 | 甲醇塔T-6201底部压力 | 甲醇水 | 100 | 3kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 34 | 11a | PIA6205 |  | 压力变送器 | 甲醇塔釜R-6201蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 35 | 11a | PIA7101 |  | 绝压变送器 | 脱醇塔T-7101塔顶压力 | 甲醇 | 110 | 40kpa | 否 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 36 | 11a | PIA7102 |  | 压力变送器 | 脱醇加热器E-7101蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 37 | 11a | PIA7103 |  | 压力变送器 | R7101罐压力 | 油脂，酸 | 35 | 1kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 38 | 11a | PIA7104 |  | 隔膜压力变送器 | 1020进料泵P-7103出口压力 | 油脂，酸 | 60 | 0.2mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L+PFA | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 39 | 11a | PIA9201 |  | 压力变送器 | 冷冻水总管压力 | 水，乙二醇 | -10 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 40 | 11a | PIA9301 |  | 压力变送器 | 循环水上水总管压力 | 水 | 28 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 41 | 11a | PIA9302 |  | 压力变送器 | 循环水回水总管压力 | 水 | 30 |  | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 42 | 11a | PIA9401 |  | 压力变送器 | 厂区总蒸汽进气压力 | 蒸汽 | 220 | 1mpa | 是 | 0-1.6MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 43 | 11a | PIA9402 |  | 压力变送器 | 蒸汽冷凝水去收集罐总管压力 | 水 | 90 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 44 | 11a | PIA9403 |  | 压力变送器 | 蒸汽支总管压力 | 蒸汽 | 180 | 0.6mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 45 | 11a | PIA9404 |  | 压力变送器 | 蒸汽支总管压力 | 蒸汽 | 180 | 0.6mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 46 | 11a | PIA9405 |  | 压力变送器 | 蒸汽支总管去罐区压力 | 蒸汽 | 180 | 0.6mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 47 | 11a | PIA9406 |  | 压力变送器 | 蒸汽支总管去工业级混合油压力 | 蒸汽 | 180 | 0.6mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 48 | 11a | PIA9501 |  | 压力变送器 | 氮气缓冲罐压力 | 氮气 | 常温 | 0.6mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 49 | 11a | PIA9601 |  | 压力变送器 | 压缩空气包压力 | 空气 | 常温 | 0.6mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1 |  | pid需调整
| B | 50 | 11a | PIA9602 |  | 压力变送器 | 一号线压缩空气管末端压力 | 空气 | 常温 | 0.6mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1 |  | pid需调整
| B | 51 | 11a | PIA9603 |  | 压力变送器 | 二号线压缩空气管末端压力 | 空气 | 常温 | 0.6mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1 |  | pid需调整
| B | 52 | 11a | PIA9604 |  | 压力变送器 | 罐区压缩空气管末端压力 | 空气 | 常温 | 0.6mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1 |  | pid需调整
| B | 53 | 11a | PICA1103 |  | 压力变送器 | 原料预热器蒸汽进口管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 54 | 11a | PICA2101 |  | 压力变送器 | 反应釜R-2101夹套蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 55 | 11a | PICA2102 |  | 压力变送器 | 反应釜R-2102夹套蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 56 | 11a | PICA2103 |  | 压力变送器 | 反应釜R-2103夹套蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 57 | 11a | PICA2108 |  | 压力变送器 | 甲醇加热器蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.3mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 58 | 11a | PICA2201 |  | 压力变送器 | 反应釜R-2201夹套蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 59 | 11a | PICA2202 |  | 压力变送器 | 反应釜R-2202夹套蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 60 | 11a | PICA2203 |  | 压力变送器 | 反应釜R-2203夹套蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 61 | 11a | PICA2208 |  | 压力变送器 | 甲醇加热器蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.3mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 62 | 11a | PICA6106 |  | 压力变送器 | 甲醇塔釜R-6102蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.3mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 63 | 11a | PICA6206 |  | 压力变送器 | 甲醇塔釜R-6202蒸汽管线压力 | 蒸汽 | 180 | 0.3mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 64 | 11a | PISA2104 |  | 隔膜压力变送器 | 反应釜R-2101压力 | 甲醇，油脂，酸 | 150 | 0.01mpa | 是 | 0-1.0MPa | DN50 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1.5m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 65 | 11a | PISA2105 |  | 隔膜压力变送器 | 反应釜R-2102压力 | 甲醇，油脂，酸 | 150 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | DN50 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1.5m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 66 | 11a | PISA2106 |  | 隔膜压力变送器 | 反应釜R-2103压力 | 甲醇，油脂，酸 | 150 | 0.16mpa | 是 | 0-1.0MPa | DN50 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1.5m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 67 | 11a | PISA2204 |  | 隔膜压力变送器 | 反应釜R-2201压力 | 甲醇，油脂，酸 | 150 | 0.01mpa | 是 | 0-1.0MPa | DN50 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1.5m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 68 | 11a | PISA2205 |  | 隔膜压力变送器 | 反应釜R-2202压力 | 甲醇，油脂，酸 | 150 | 0.1mpa | 是 | 0-1.0MPa | DN50 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1.5m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 69 | 11a | PISA2206 |  | 隔膜压力变送器 | 反应釜R-2203压力 | 甲醇，油脂，酸 | 150 | 0.16mpa | 是 | 0-1.0MPa | DN50 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1.5m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 70 | 11a | PISA3103 |  | 绝压变送器 | 酯交换一反应器压力 | 油脂 | 70 |  | 否 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 71 | 11a | PISA3104 |  | 绝压变送器 | 酯交换二反应器压力 | 油脂 | 70 |  | 否 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 72 | 11c | PIA5101 |  | 绝压变送器 | 闪蒸塔T5101塔顶真空 | 油脂 | 150 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 73 | 11c | PIA5202 |  | 绝压变送器 | 脱臭塔T5201塔中真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 74 | 11c | PIA5203 |  | 绝压变送器 | 脱臭塔T5201塔中真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 75 | 11c | PIA5204 |  | 绝压变送器 | 脱臭塔T5201塔底真空 | 油脂 | 250 | 0.5kpa | 是 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 76 | 11c | PIA5205 |  | 绝压变送器 | V5201接收罐真空 | 油脂 | 200 | 0.2kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 77 | 11c | PIA5208 |  | 绝压变送器 | V5202尾冷接收罐真空 | 油脂 | 100 | 0.2kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 78 | 11c | PIA5209 | PICA5209 | 压力变送器 | V5203蒸汽包压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 79 | 11c | PIA5302 |  | 绝压变送器 | 16塔T5301塔中真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 80 | 11c | PIA5303 |  | 绝压变送器 | 16塔T5301塔中真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 81 | 11c | PIA5304 |  | 绝压变送器 | 16塔T5301塔中真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 82 | 11c | PIA5305 |  | 绝压变送器 | 16塔T5301塔底真空 | 油脂 | 250 | 0.5kpa | 是 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 83 | 11c | PIA5306 |  | 绝压变送器 | V5301接收罐真空 | 油脂 | 200 | 0.2kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 84 | 11c | PIA5309 |  | 绝压变送器 | V5302尾冷接收罐真空 | 油脂 | 100 | 0.2kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 85 | 11c | PIA5310 |  | 绝压变送器 | V5304真空缓冲罐真空 | 油脂 | 100 | 0.2kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 86 | 11c | PIA5311 |  | 绝压变送器 | V5305接收罐真空 | 油脂 | 200 | 0.2kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 87 | 11c | PIA5402 |  | 绝压变送器 | 18塔T5401塔中真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 88 | 11c | PIA5403 |  | 绝压变送器 | 18塔T5401塔中真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 89 | 11c | PIA5404 |  | 绝压变送器 | 18塔T5401塔底真空 | 油脂 | 250 | 0.5kpa | 是 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 90 | 11c | PIA5405 |  | 绝压变送器 | V5402接收罐真空 | 油脂 | 200 | 1kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 91 | 11c | PIA5406 |  | 绝压变送器 | V5401接收罐真空 | 油脂 | 200 | 0.2kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 92 | 11c | PIA5407 |  | 绝压变送器 | V5403尾冷接收罐真空 | 油脂 | 100 | 0.2kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 93 | 11c | PIA5411 | PICA5411 | 压力变送器 | V5405蒸汽包压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 94 | 11c | PIA5412 |  | 绝压变送器 | V5404真空缓冲罐真空 | 油脂 | 100 | 0.2kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 95 | 11c | PIA5414 |  | 绝压变送器 | 3#真空机组真空 | 甲醇 | 50 | 0.3kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 96 | 11c | PIA5415 |  | 压力变送器 | 1010储罐V5407压力 | 油脂 | 100 |  | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 97 | 11c | PIA8502 |  | 绝压变送器 | 复蒸塔中部真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 98 | 11c | PIA8503 |  | 绝压变送器 | 复蒸塔中部真空 | 油脂 | 200 | 0.4kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 99 | 11c | PIA8504 |  | 绝压变送器 | 复蒸塔底部真空 | 油脂 | 250 | 0.5kpa | 是 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 100 | 11c | PIA8505 |  | 绝压变送器 | V8502接收罐真空 | 油脂 | 200 | 0.2kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 101 | 11c | PIA8506 |  | 绝压变送器 | V8501接收罐真空 | 油脂 | 200 | 0.2kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 102 | 11c | PIA8507 |  | 绝压变送器 | V8503尾冷接收罐真空 | 油脂 | 100 | 0.2kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 103 | 11c | PIA8508 |  | 绝压变送器 | V8504真空缓冲罐真空 | 油脂 | 100 | 0.2kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 104 | 11c | PIA8509 | PICA8509 | 压力变送器 | V8505蒸汽包压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 105 | 11c | PIA8602 |  | 绝压变送器 | 沥青塔T8601塔底真空 | 油脂 | 250 | 0.5kpa | 是 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 106 | 11c | PIA8603 |  | 绝压变送器 | V8601接收罐真空 | 油脂 | 200 | 0.2kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 107 | 11c | PIA9011 |  | 压力变送器 | 导热油总管进油压力 | 导热油 | 280 | 0.3mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 108 | 11c | PIA9012 |  | 压力变送器 | 导热油总管回油压力 | 导热油 | 270 |  | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 109 | 11c | PIA9013 |  | 压力变送器 | 氮气总管进气压力 | 氮气 | 20 | 0.6mpa | 否 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 110 | 11c | PICA5312 |  | 绝压变送器 | 1#真空机组真空 | 甲醇 | 50 | 0.3kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 111 | 11c | PICA5410 |  | 压力变送器 | 蒸汽包管道压力 | 蒸汽 | 180 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 112 | 11c | PICA5413 |  | 绝压变送器 | 2#真空机组真空 | 甲醇 | 50 | 0.3kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 113 | 11c | PICA8510 |  | 绝压变送器 | 4#真空机组真空 | 甲醇 | 50 | 0.3kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 114 | 11c | PICA8511 |  | 绝压变送器 | 5#真空机组真空 | 甲醇 | 50 | 0.3kpa | 否 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 115 | 11c | PICA8512 |  | 压力变送器 | 1010储罐V8507压力 | 油脂 | 100 |  | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 116 | 11c | PISA5201 | PICSA5201 | 绝压变送器 | 脱臭塔T5201塔顶真空 | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 117 | 11c | PISA5301 | PICSA5301 | 绝压变送器 | 16塔T5301塔顶真空 | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 118 | 11c | PISA5401 | PICSA5401 | 绝压变送器 | 18塔T5401塔顶真空 | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 119 | 11c | PISA8501 | PICSA8501 | 绝压变送器 | 复蒸塔T8501塔顶真空 | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 120 | 11c | PISA8601 | PICSA8601 | 绝压变送器 | 沥青塔T8601塔顶真空 | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 121 | 13 | PIA301A |  | 压力变送器 | 1#搅拌釜压力 | 油脂 | 常温 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 122 | 13 | PIA302A |  | 压力变送器 | 2#搅拌釜压力 | 油脂 | 常温 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 123 | 13 | PIA303A |  | 压力变送器 | 3#暂存釜压力 | 油脂 | 常温 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 124 | 13 | PIA304A |  | 压力变送器 | 4#暂存釜压力 | 油脂 | 常温 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 125 | 41 | PIATK101B | PISATK101B | 压力变送器 | TK101顶部压力 | 盐酸，油脂，甘油 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 126 | 41 | PIATK104B | PISATK104B | 压力变送器 | TK104顶部压力 | 盐酸，油脂，甘油 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 127 | 41 | PIATK105B | PISATK105B | 压力变送器 | TK105顶部压力 | 盐酸，油脂，甘油 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 128 | 41 | PIATK106B | PISATK106B | 压力变送器 | TK106顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 129 | 41 | PIATK107B | PISATK107B | 压力变送器 | TK107顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 130 | 41 | PIATK108B | PISATK108B | 压力变送器 | TK108顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 131 | 41 | PIATK109B | PISATK109B | 压力变送器 | TK109顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 132 | 41 | PIATK110B | PISATK110B | 压力变送器 | TK110顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 133 | 41 | PIATK111B | PISATK111B | 压力变送器 | TK111顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 134 | 41 | PIATK112B | PISATK112B | 压力变送器 | TK112顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 135 | 41 | PIATK113B | PISATK113B | 压力变送器 | TK113顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 136 | 41 | PIATK114B | PISATK114B | 压力变送器 | TK114顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 137 | 41 | PIATK115B | PISATK115B | 压力变送器 | TK115顶部压力 | 水 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 138 | 41 | PIATK116B | PISATK116B | 压力变送器 | TK116顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 139 | 41 | PIATK117B | PISATK117B | 压力变送器 | TK117顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 140 | 41 | PIATK118B | PISATK118B | 压力变送器 | TK118顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 141 | 41 | PIATK119B | PISATK119B | 压力变送器 | TK119顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 142 | 41 | PIATK120B | PISATK120B | 压力变送器 | TK120顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 143 | 41 | PIATK121B | PISATK121B | 压力变送器 | TK121顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 144 | 41 | PIATK122B | PISATK122B | 压力变送器 | TK122顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 145 | 41 | PIATK123B | PISATK123B | 压力变送器 | TK123顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 146 | 41 | PIATK124B | PISATK124B | 压力变送器 | TK124顶部压力 | 油脂 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 147 | 41 | PIATK125B | PISATK125B | 压力变送器 | TK125顶部压力 | 甲醇 | 常温 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 148 | 41 | PIATK126B | PISATK126B | 压力变送器 | TK126顶部压力 | 甲醇 | 常温 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 149 | 41 | PIATK127B | PISATK127B | 压力变送器 | TK127顶部压力 | 盐酸 | 35 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 150 | 41 | PITK102B | PISATK102B | 压力变送器 | TK102顶部压力 | 废酸 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 151 | 41 | PITK103B | PISATK103B | 压力变送器 | TK103顶部压力 | 水 | 50 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 152 | 备件 | BYPI1601 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.2mpa | 否 | 0-1.6MPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 153 | 备件 | BYPI1001 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 154 | 备件 | BYPI1002 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 155 | 备件 | BYPI1003 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 156 | 备件 | BYPI1004 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 157 | 备件 | BYPI1005 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.2mpa | 否 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 158 | 备件 | BYPI3001 |  | 绝压变送器 | / | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 159 | 备件 | BYPI1301 |  | 绝压变送器 | / | 油脂 | 250 | 0.3kpa | 是 | 0-300KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 160 | 备件 | BYPI0001 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 161 | 备件 | BYPI0002 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 162 | 备件 | BYPI0003 |  | 压力变送器 | / | 油脂 | 100 | 0.5kpa | 否 | -10~10Kpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 163 | 备件 | BYPI2001 |  | 绝压变送器 | / | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 164 | 备件 | BYPI2002 |  | 绝压变送器 | / | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| A | 165 | 备件 | BYPI2003 |  | 绝压变送器 | / | 油脂 | 200 | 0.3kpa | 是 | 0-20KPa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 100pa | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 166 | 备件 | BYPI1602 |  | 隔膜压力变送器 | / | 油脂，酸 | 100 | 0.3mpa | 否 | 0-1.6MPa | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1m | 是 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
| B | 167 | 备件 | BYPI1006 |  | 隔膜压力变送器 | / | 油脂，酸 | 100 | 0.1mpa | 否 | 0-1.0Mpa | DN50 | HG20592-09，PN16 | 316L | 1.5m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
新增 | B | 168 | 11c | PICSA5102 |  | 压力变送器 | T-5101加热蒸汽压力 | 蒸汽 | 150 | 0.3mpa | 是 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
新增 | B | 169 | 11a | PI7106 |  | 压力变送器 | R7101蒸汽压力 | 蒸汽 | 150 | 0.2mpa | 是 | 0-1.0Mpa | M20*1.5 | / | 316L | / | 否 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
新增 | B | 170 | 41 | PICP424B |  | 压力变送器 | P424泵出口压力指示 | 油脂 | 80 | 0.3mpa | 否 | 0-1.0Mpa | DN25 | / | 316L | 1m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
新增 | B | 171 | 41 | PICP423B2 |  | 压力变送器 | P423B泵出口压力指示 | 油脂 | 80 | 0.3mpa | 否 | 0-1.0Mpa | DN25 | / | 316L | 1m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
新增 | B | 172 | 41 | PICP423A2 |  | 压力变送器 | P423A泵出口压力指示 | 油脂 | 80 | 0.3mpa | 否 | 0-1.0Mpa | DN25 | / | 316L | 1m | 是 | 0.1 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | LCD | 1
[19 empty] | 合计 |  | 0

## 温度
序号 | 新位号 | 仪表名称 | 测点 | 介质 | 工作压力/MPa | 量程范围/℃ | 插深（包含螺纹）/mm | 保护管直径/φmm | 过程连接形式及尺寸（螺纹连接配双金属底座） | 法兰标准及压力等级 | 接液材质 | 传感器类型 | 精度要求/% | 防爆/防护等级 | 电气接口 | 供电电压 | 输出接线 | 信号传输 | 现场显示 | 数量/个/台 | 申购日期 | 生产厂家 | 备注
1 |  | 温度变送器 | 罐区进车间原料温度 | 油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
2 | TICA2111B | 温度变送器 | E2106物料冷凝器出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
3 |  | 温度变送器 | E3101出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
4 |  | 温度变送器 | E3102出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
5 |  | 温度变送器 | T-6101回流温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
6 |  | 温度变送器 | T-6102回流温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
7 |  | 温度变送器 | T-7101加热蒸汽排水温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
8 |  | 温度变送器 | 原料换热器E-1110出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
9 |  | 温度变送器 | 原料换热器E-1109出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
10 |  | 温度变送器 | 原料预热器出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
11 |  | 温度变送器 | 原料预热器蒸汽冷凝水出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
12 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2101蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
13 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2102蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
14 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2103蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
15 |  | 温度变送器 | 甲醇加热器出口温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
16 |  | 温度变送器 | 甲醇加热器蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
17 |  | 温度变送器 | 甲醇冷凝器E-2103不凝气出口温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
18 |  | 温度变送器 | 甲醇接收罐V-2104温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
19 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2101出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
20 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2102出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
21 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2103出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
22 |  | 温度变送器 | 冷却釜R-2104出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
23 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2201蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
24 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2202蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
25 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2203蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
26 |  | 温度变送器 | 甲醇加热器出口温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
27 |  | 温度变送器 | 甲醇加热器蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
28 |  | 温度变送器 | 甲醇冷凝器E-2203不凝气出口温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
29 |  | 温度变送器 | 甲醇接收罐V-2204温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
30 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2201出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
31 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2202出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
32 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2203出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
33 |  | 温度变送器 | 冷却釜R-2204出料温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
34 |  | 温度变送器 | 醇碱釜V-3102温度 | 甲醇，KOH | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
35 |  | 温度变送器 | 醇碱釜V-3103温度 | 甲醇，KOH | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
36 |  | 温度变送器 | 酯交换加热器E-3101蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
37 |  | 温度变送器 | 酯交换加热器E-3102蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
38 |  | 温度变送器 | 物料换热器E-4107出口温度 | 甲醇，油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
39 |  | 温度变送器 | 甲醇接收罐V-4105温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
40 |  | 温度变送器 | 物料换热器E-4107壳程出口管线温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
41 |  | 温度变送器 | 甲醇冷凝器E-4105出口温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
42 |  | 温度变送器 | 脱醇加热器E-4101蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
43 |  | 温度变送器 | 甲醇塔T-4101塔釜蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
44 |  | 温度变送器 | 甲醇塔釜R-6101蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
45 |  | 温度变送器 | 甲醇塔釜R-6102蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
46 |  | 温度变送器 | T6101塔釜温度 | 水，甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
47 |  | 温度变送器 | 甲醇接收罐V-6101温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
48 |  | 温度变送器 | 甲醇塔釜R-6201蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
49 |  | 温度变送器 | 甲醇塔釜R-6202蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
50 |  | 温度变送器 | T6201塔釜温度 | 水，甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
51 |  | 温度变送器 | 甲醇接收罐V-6201温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
52 |  | 温度变送器 | 甲醇冷凝器E-7103壳程出口温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
53 |  | 温度变送器 | 脱醇塔T-7101塔底出口温度 | 甘油 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
54 |  | 温度变送器 | 脱醇加热器E-7101蒸汽冷凝水出口温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
55 |  | 温度变送器 | 1020处理釜温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3300 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
56 |  | 温度变送器 | 放空冷凝器E-7104出口温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
57 |  | 温度变送器 | 甲醇收集罐V-7101温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
58 |  | 温度变送器 | 冷冻水上水总管温度 | 冷冻水 | <0.3 | -20~100 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
59 |  | 温度变送器 | 冷冻水回水总管温度 | 冷冻水 | <0.3 | -20~100 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
60 |  | 温度变送器 | 循环水上水总管温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
61 |  | 温度变送器 | 循环水回水总管温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
62 |  | 温度变送器 | 东侧循环水回水支总管温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
63 |  | 温度变送器 | 西侧循环水回水支总管温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
64 |  | 温度变送器 | 厂区总蒸汽进气温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-300 | 200 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
65 |  | 温度变送器 | 蒸汽冷凝水总管温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
66 |  | 温度变送器 | 蒸汽支总管温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
67 |  | 温度变送器 | 蒸汽支总管温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
68 |  | 温度变送器 | 蒸汽支总管去罐区温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
69 |  | 温度变送器 | 蒸汽支总管去工业级混合油温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
70 |  | 温度变送器 | 蒸汽冷凝水收集罐温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
71 |  | 温度变送器 | 车间废气进气温度 | 甲醇，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
72 |  | 温度变送器 | 废气一级冷凝后温度 | 甲醇，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
73 |  | 温度变送器 | 废气二级冷凝后温度 | 甲醇，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
74 |  | 温度变送器 | 尾气塔一温度 | 甲醇，酸 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
75 |  | 温度变送器 | 尾气塔二温度 | 甲醇，酸 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
76 |  | 温度变送器 | 热水罐温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
77 |  | 温度变送器 | 冷却釜R-2104温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 2900 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
78 |  | 温度变送器 | E2104物料冷凝器出口温度 | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
79 |  | 温度变送器 | 冷却釜R-2204温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 2900 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
80 |  | 温度变送器 | 脱醇加热器E-4101出口温度 | 甲醇，油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
81 |  | 温度变送器 | 甲醇塔T-6101顶部温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
82 |  | 温度变送器 | 甲醇塔T-6201顶部温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
83 |  | 温度变送器 | 脱醇加热器E-7101出口温度 | 甲醇，甘油 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
84 |  | 温度变送器 | 酯交换一反应器温度 | 甲醇，油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
85 |  | 温度变送器 | 酯交换二反应器温度 | 甲醇，油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
86 |  | 温度变送器 | 脱醇塔T-4101塔釜出料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
87 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2101温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3300 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
88 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2102温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3600 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
89 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2103温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3600 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
90 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2201温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3300 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
91 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2202温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3600 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
92 |  | 温度变送器 | 反应釜R-2203温度 | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3600 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
93 |  | 温度变送器 | R6102出水温度 | 水，甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
94 |  | 温度变送器 | R6202出水温度 | 水，甲醇 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
95 |  | 温度变送器 | T-5101蒸汽排水温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
96 | TIA5211 | 温度变送器 | P5201进口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
97 |  | 温度变送器 | P5304出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
98 |  | 温度变送器 | C16出料与原料换热后温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
99 |  | 温度变送器 | C18出料与原料换热后温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
100 |  | 温度变送器 | P8603出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
101 |  | 温度变送器 | E5101出料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
102 |  | 温度变送器 | E5102出料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
103 |  | 温度变送器 | E5101进料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
104 |  | 温度变送器 | E5102进料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
105 |  | 温度变送器 | V5102尾冷温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
106 |  | 温度变送器 | 脱臭塔中部温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
107 | TICA5205 | 温度变送器 | 脱臭塔2层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
108 | TICA5207 | 温度变送器 | 脱臭塔4层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
109 |  | 温度变送器 | V5201接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
110 |  | 温度变送器 | V5202尾冷接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
111 |  | 温度变送器 | V5203蒸汽包温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
112 |  | 温度变送器 | 16塔2层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
113 |  | 温度变送器 | 16塔3层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
114 |  | 温度变送器 | 16塔4层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
115 | TICA5306 | 温度变送器 | 16塔2层托盘料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
116 | TICA5308 | 温度变送器 | 16塔4层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
117 |  | 温度变送器 | V5301接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
118 |  | 温度变送器 | V5302尾冷接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
119 |  | 温度变送器 | V5305接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
120 |  | 温度变送器 | 18塔2层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
121 |  | 温度变送器 | 18塔3层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
122 |  | 温度变送器 | 18塔1层托盘料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
123 | TICA5406 | 温度变送器 | 18塔2层托盘料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
124 |  | 温度变送器 | 18塔3层托盘料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
125 | TICA5408 | 温度变送器 | 18塔4层托盘料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
126 |  | 温度变送器 | V5402接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
127 |  | 温度变送器 | V5401接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
128 |  | 温度变送器 | V5403尾冷接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
129 |  | 温度变送器 | V5405蒸汽包温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
130 |  | 温度变送器 | P5409机组循环液罐v5406温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
131 |  | 温度变送器 | 复蒸塔2层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
132 |  | 温度变送器 | 复蒸塔3层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
133 |  | 温度变送器 | 复蒸塔1层填托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
134 | TICA8506 | 温度变送器 | 复蒸塔2层填托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
135 |  | 温度变送器 | 复蒸塔3层填托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
136 | TICA8508 | 温度变送器 | 复蒸塔4层填托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
137 |  | 温度变送器 | V8502接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
138 |  | 温度变送器 | V8501接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
139 |  | 温度变送器 | V8503尾冷接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
140 |  | 温度变送器 | V8505蒸汽包温度 | 蒸汽 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
141 |  | 温度变送器 | P8506真空机组循环液罐V8506温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
142 | TICA8602 | 温度变送器 | 沥青塔2层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
143 |  | 温度变送器 | 沥青塔3层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
144 |  | 温度变送器 | V8601接收罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
145 |  | 温度变送器 | 黑脚出料换热后温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
146 |  | 温度变送器 | 导热油总管进油温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 200 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
147 |  | 温度变送器 | 导热油总管回油温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 200 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
148 | TIA5203 | 温度变送器 | 脱臭塔3层填料温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
149 | TIA5204 | 温度变送器 | 脱臭塔1层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
150 | TIA5206 | 温度变送器 | 脱臭塔3层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
151 | TIA5305 | 温度变送器 | 16塔1层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
152 | TIA5307 | 温度变送器 | 16塔3层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
153 | TIA5314 | 温度变送器 | 16塔塔釜循环温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
154 | TIA5404 | 温度变送器 | 18塔1层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
155 |  | 温度变送器 | 18塔塔釜循环温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
156 | TIA8514 | 温度变送器 | 复蒸塔塔釜循环温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
157 |  | 温度变送器 | 沥青塔4层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
158 | TIA8606 | 温度变送器 | 沥青塔1层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
159 | TIA8607 | 温度变送器 | 沥青塔塔釜循环温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
160 | TICSA5201 | 温度变送器 | 脱臭塔塔顶温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
161 | TICSA5301 | 温度变送器 | 16塔塔顶温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
162 | TICSA5401 | 温度变送器 | 18塔塔顶温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
163 | TICSA8501 | 温度变送器 | 复蒸塔塔顶温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
164 | TICSA8601 | 温度变送器 | 沥青塔塔顶温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
165 |  | 温度变送器 | 沥青塔2层托盘温度 | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
166 |  | 温度变送器 | 包装车间进料总管温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
167 |  | 温度变送器 | 包装车间出料总管温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
168 |  | 温度变送器 | 1#搅拌釜温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
169 |  | 温度变送器 | 2#搅拌釜温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
170 |  | 温度变送器 | 3#暂存釜温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
171 |  | 温度变送器 | 4#暂存釜温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
172 |  | 温度变送器 | 卸油池东温度 | 油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 2000 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
173 |  | 温度变送器 | TK125甲醇罐温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 4000 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
174 |  | 温度变送器 | TK126甲醇罐温度 | 甲醇 | <0.3 | 0-200 | 4000 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
175 | TISATK101A | 温度变送器 | TK101甘油罐温度 | 盐酸，油脂，甘油 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
176 | TISATK102A | 温度变送器 | TK102废酸罐温度 | 废酸 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
177 | TISATK103B | 温度变送器 | TK103废水罐温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
178 | TISATK104A | 温度变送器 | TK104（1055）罐温度 | 盐酸，油脂，甘油 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
179 | TISATK105A | 温度变送器 | TK105（1055）罐温度 | 盐酸，油脂，甘油 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
180 | TISATK106A | 温度变送器 | TK106（1507E）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
181 | TISATK107A | 温度变送器 | TK107（1067）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
182 | TISATK108A | 温度变送器 | TK108（1065）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
183 | TISATK109A | 温度变送器 | TK109（1060）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
184 | TISATK110A | 温度变送器 | TK110罐（白土油）温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
185 | TISATK111A | 温度变送器 | TK111罐（1038）温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
186 | TISATK112A | 温度变送器 | TK112罐（1030）温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
187 | TISATK113A | 温度变送器 | TK113罐（甲酯）温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
188 | TISATK114A | 温度变送器 | TK114罐（甲酯）温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
189 | TISATK115B | 温度变送器 | TK115罐（中水）温度 | 水 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
190 | TISATK116A | 温度变送器 | TK116罐（白土油）温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
191 | TISATK117A | 温度变送器 | TK117（酸化油）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
192 | TISATK118A | 温度变送器 | TK118（原料）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
193 | TISATK119A | 温度变送器 | TK119（甲酯）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
194 | TISATK120A | 温度变送器 | TK120（原料）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
195 | TISATK121A | 温度变送器 | TK121（原料）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
196 | TISATK122A | 温度变送器 | TK122（1507）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
197 | TISATK123A | 温度变送器 | TK123（甲酯）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
198 | TISATK124A | 温度变送器 | TK124（甲酯）罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
199 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
200 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
201 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
202 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
203 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
204 |  | 温度变送器 | / | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
205 |  | 温度变送器 | / | 甲醇，油脂，酸 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 钛 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
206 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 316L | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
207 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
208 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
209 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
210 |  | 温度变送器 | / | 油脂 | <0.3 | 0-300 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
211 |  | 温度变送器 | / | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3300 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
212 |  | 温度变送器 | / | 空气 | <0.3 | 0-200 | 3600 | ⌀6 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
213 | TISA1001 | 温度变送器 | E1107原料预热器出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
214 | TISA1002 | 温度变送器 | E1108原料预热器出口温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 150 | ⌀16 | M27*2 | / | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
215 |  | 温度变送器 | P5307真空机组循环液罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
216 |  | 温度变送器 | P5406真空机组循环液罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
217 |  | 温度变送器 | P8509真空机组循环液罐温度 | 油脂 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | EXdⅡBT4/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
218 | TIA201 | 温度变送器 | M201搅拌温度 | 油水泥混合物 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | 非防爆/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
219 | TIA202 | 温度变送器 | M202搅拌温度 | 油水泥混合物 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | 非防爆/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
220 | TIA203 | 温度变送器 | M203搅拌温度 | 油水泥混合物 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | 非防爆/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰
221 | TICA204 | 温度变送器 | M206中间进料槽温度 | 油水泥混合物 | <0.3 | 0-200 | 400 | ⌀16 | DN25 | HG20592-09，PN16 | 304 | Pt100 | 0.2 | 非防爆/IP65 | M20*1.5 | DC24V | 2线制 | 4-20mA和HART | 背光LCD | 1 |  | 上海威尔泰

## 单法兰液位变送器
序号 | 类别 | 序号 | 部门/工段 | 位号 | 新位号 | 仪表名称 | 测点 | 介质 | 设计温度/℃ | 操作压力/MPa | 密度/kg/m3 | 安装形式 | 量程/mm | 精度要求/% | 接液材质 | 过程连接形式及尺寸 | 法兰标准及压力等级 | 信号输出 | 防爆/防护等级 | 现场显示 | 电气接口 | 接线制 | 供电电压 | 单根毛细管长度/mm | 天线形式 | 是否包含排污阀及堵头 | 接线位置 | 是否夹套伴热（G1/2"） | 数量/个/台 | 生产厂家 | 备注
1 | B | 3 | 11a | LICA3105 |  | 单法兰液位变送器 | V3108缓冲罐液位 | 油脂 | 65 | 常压 | 860 | 侧装 | 0-70Kpa | 0.2 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
2 | B | 4 | 11a | LICA3106 |  | 单法兰液位变送器 | V3113中间缓冲罐液位 | 油脂 | 45 | 常压 | 860 | 侧装 | 0-70Kpa | 0.2 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
3 | B | 5 | 11a | LISA3107 |  | 单法兰液位变送器 | V3112含醇甘油罐液位 | 油脂 | 45 | 常压 | 920 | 侧装 | 0-70Kpa | 0.2 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
4 | B | 7 | 11a | LIA4106 |  | 单法兰液位变送器 | V4107沉降罐（1020）液位 | 油脂 | 40 | 常压 | 850 | 侧装 | 0-70Kpa | 0.2 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
5 | B | 8 | 11a | LIA4107 |  | 单法兰液位变送器 | V4108沉降罐（1020）液位 | 油脂 | 40 | 常压 | 850 | 侧装 | 0-70Kpa | 0.2 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
6 | B | 20 | 11a | LICA1106 |  | 单法兰液位变送器 | V1108废水中转罐液位 | 废水 | 常温 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-40Kpa | 0.2 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
7 | B | 21 | 11a | LIA2101 |  | 单法兰液位变送器 | V2101酯化原料罐 | 油脂 | 105 | 常压 | 860 | 侧装 | 0-40Kpa | 0.2 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
8 | B | 30 | 11a | LIA2110 |  | 单法兰液位变送器 | 分酸罐V-2106液位 | 含酸油脂 | 80 | 常压 | 870 | 侧装 | 0-55KPa | 0.2 | 衬氟或哈式 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
9 | B | 31 | 11a | LIA2111 |  | 单法兰液位变送器 | 分酸罐V-2107液位 | 含酸油脂 | 80 | 常压 | 870 | 侧装 | 0-55KPa | 0.2 | 衬氟或哈式 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
10 | B | 32 | 11a | LISA2112 |  | 单法兰液位变送器 | V2108FS中转罐液位 | 废酸 | 50 | 常压 | 1200 | 侧装 | 0-55KPa | 0.2 | 衬氟或哈式 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
11 | B | 40 | 11a | LIA3101 |  | 单法兰液位变送器 | V3101酯交换原料罐液位 | 油脂，弱酸 | 70 | 常压 | 860 | 侧装 | 0-40Kpa | 0.2 | 衬氟或哈式 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
12 | B | 55 | 11a | LICA7104 |  | 单法兰液位变送器 | 1020储罐V-7103液位 | 甘油 | 35 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-80Kpa | 0.2 | 304 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
13 | B | 57 | 11a | LIA7106 |  | 单法兰液位变送器 | 1020产品分离罐V-7105液位 | 硫酸，油脂，甘油 | 50 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-100Kpa | 0.2 | 衬氟或哈式 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
14 | B | 93 | 41 | LITK103A | LIATK103A | 单法兰液位变送器 | TK103废水罐液位 | 水 | 50 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-150Kpa | 0.1 | 304 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
15 | B | 105 | 41 | LIATK115A |  | 单法兰液位变送器 | TK115罐（中水）液位 | 水 | 50 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-150Kpa | 0.1 | 304 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
16 | B | 115 | 41 | LIATK127 |  | 单法兰液位变送器 | TK127盐酸罐液位 | 盐酸 | 35 | 常压 | 1400 | 侧装 | 0-70Kpa | 0.1 | 衬氟或哈式 | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
17 | B | 130 | 备件 | BYLI8001 |  | 单法兰液位变送器 | / | 油脂 | 105 | 常压 | 860 | 侧装 | 0-60Kpa | 0.1 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
|  | 1 | 12 | LIA201 |  | 单法兰液位变送器 | 沉淀罐TK201液位 | 油水泥 | 100 | 常压 | 900 | 侧装 | 0-100Kpa | 0.1 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
|  | 2 | 12 | LIA202 |  | 单法兰液位变送器 | 沉淀罐TK202液位 | 油水泥 | 100 | 常压 | 900 | 侧装 | 0-100Kpa | 0.1 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | 非防爆/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
|  | 3 | 12 | LIA203 |  | 单法兰液位变送器 | 沉淀罐TK203液位 | 油水泥 | 100 | 常压 | 900 | 侧装 | 0-100Kpa | 0.1 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | 非防爆/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
|  | 4 | 12 | LIA204 |  | 单法兰液位变送器 | 循环水罐TK204液位 | 水 | 50 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-100Kpa | 0.1 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | 非防爆/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
|  | 5 | 12 | LIA205 |  | 单法兰液位变送器 | 循环水罐TK205液位 | 水 | 50 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-100Kpa | 0.1 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | 非防爆/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
|  | 6 | 12 | LIA206 |  | 单法兰液位变送器 | 废水罐V204液位 | 水 | 50 | 常压 | 1000 | 侧装 | 0-100Kpa | 0.1 | 316L | DN80 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | 非防爆/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | / | / | / | / | / | 1
[27 empty] | 合计 |  | 23

## 双法兰差压变送器
序号 | 类别 | 序号 | 部门/工段 | 位号 | 新位号 | 仪表名称 | 测点 | 介质 | 设计温度/℃ | 操作压力/MPa | 密度/kg/m3 | 安装形式 | 量程/mm | 精度要求/% | 接液材质 | 过程连接形式及尺寸 | 法兰标准及压力等级 | 信号输出 | 防爆/防护等级 | 现场显示 | 电气接口 | 接线制 | 供电电压 | 单根毛细管长度/mm | 天线形式 | 是否包含排污阀及堵头 | 接线位置 | 是否夹套伴热（G1/2"） | 数量/个/台 | 生产厂家 | 备注
1 | A | 24 | 11a | LICA2104 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2101液位 | 含酸含醇油脂 | 110 | 0.2 | 860 | 侧装 | 0-60Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
2 | A | 25 | 11a | LICA2105 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2102液位 | 含酸含醇油脂 | 115 | 0.2 | 860 | 侧装 | 0-50Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
3 | A | 26 | 11a | LICA2106 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2103液位 | 含酸含醇油脂 | 120 | 0.2 | 860 | 侧装 | 0-50Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
4 | A | 27 | 11a | LICA2107 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2104液位 | 含酸含醇油脂 | 80 | -0.05 | 860 | 侧装 | 0-40Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
5 | A | 34 | 11a | LICA2202 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2201液位 | 含酸含醇油脂 | 110 | 0.2 | 860 | 侧装 | 0-60Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
6 | A | 35 | 11a | LICA2203 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2202液位 | 含酸含醇油脂 | 115 | 0.2 | 860 | 侧装 | 0-50Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
7 | A | 36 | 11a | LICA2204 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2203液位 | 含酸含醇油脂 | 120 | 0.2 | 860 | 侧装 | 0-50Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
8 | A | 37 | 11a | LICA2205 |  | 双法兰差压变送器 | 反应釜R-2204液位 | 含酸含醇油脂 | 80 | -0.05 | 860 | 侧装 | 0-40Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
9 | A | 56 | 11a | LICA7105 |  | 双法兰差压变送器 | 1020处理釜R7101液位 | 硫酸，油脂，甘油 | 60 | -0.05 | 1000 | 侧装 | 0-65Kpa | 0.2 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
10 | A | 131 | 备件 | BYLI5001 |  | 双法兰差压变送器 | / | 含酸含醇油脂 | 110 | 0.2 | 860 | 侧装 | 0-60Kpa | 0.1 | 钽 | DN50 | HG20592-09，PN16 | 4-20mA+HART | EXdⅡBT4/IP65 | LCD | M20*1.5 | 2线制 | DC24V | L:2000 h:8000 | / | / | / | / | 1
[27 empty] | 合计 |  | 10